## EWRC 500 LX NT
EWRC 500 LX 230V NTC NT
PARAMETRE | AÇIKLAMA | ARALIK | BİRİM | MEVCUT
'USER'' İLK SEVİYE PARAMETRELERİ
SEt | Sıcaklık set değeri pas135 | LSE…HSE | °C / °F | 0
diF | Set değeri diferansiyeli | 0…30 | °C / °F | 2
HSE | Ayarlanabilecek maximum set değeri | -58…HSE | °C / °F | 50
LSE | Ayarlanabilecek minimum set değeri | LSE…302 | °C / °F | -50
dty | Defrost tipi (0=Elektrikli, 1=Sıcak gaz, 2=serbest) | 0…2 | - | 0
dit | 2 defrost arası zaman | 0…250 | saat | 6
dEt | Defrost süresi | 1…250 | dak. | 30
dSt | Defrost limit sıcaklığı | -50…150 | °C / °F | 8
FSt | Fan durma sıcaklığı | -50…150 | °C / °F | 12
Fdt | Defrsot sonrası fan aktivasyon gecikmesi | 0…250 | dak. | 0
dt | Drenaj süresi | 0…250 | dak. | 2
dFd | Defrost sırasında fan çalışma durumu (n=çalışmasın, y=çalışsın) | n/y | - | n
HAL | Yüksek sıcaklık alarm değeri | LAL…320 | °C / °F | 50
LAL | Alçak sıcaklık alarm değeri | -67…HAL | °C / °F | -50
tAO | Sıcaklık alarm gecikmesi | 0…250 | dak. | 0
dCS | Derin soğutma set değeri | -67…320 | °C / °F | -30
tdC | Derin soğutma süresi | 0…250 | dak. | 0
OSP | Ekonomi set değeri | -30…30 | °C / °F | -24
OdF | Ekonomi diferansiyel durumu | 0…30 | °C / °F | 2
dnt | Gece modu süresi | 0…24 | saat | 0
dFt | Hızlı soğutma süresi | 0…24 | saat | 0
SPn | Gece modu set değeri | LSE…HSE | °C / °F | -24
dFn | Gece modu ilave değeri | 0,1…30,0 | °C / °F | 0.5
SPF | Hızlı soğutma set değeri | LSE…HSE | °C / °F | -24
dFF | Hızlı soğutma offset değeri | 0,1…30,0 | °C / °F | 0.5
LOC | Kilit fonksiyonu (n=hayır,y=evet) | n/y | n | n
PS1 | Şifre 1 | 0…250 | - | 0
CA1 | 1. sensör kalibrasyonu | -12,0…12,0 | °C / °F | 0
CA2 | 2. sensör kalibrasyonu | -12,0…12,0 | °C / °F | 0
CA3 | 3. sensör kalibrasyonu | -12,0…12,0 | °C / °F | 0
ddL | Defrost sırasında ekran modu (0=Okunan sıcaklığı göstersim. 1=Defrosta girmeden önceki sıcaklığı göstersin, 2=Ekranda ''Def'' yazısı görüntülensin) | 0/1/2 | - | 2
Ldd | Defrost sonrası ekran kilidi için zaman aşımı | 0…255 | dak. | 0
H42 | Pb2 evaporatör sensör mevcudiyeti (n=hayır , y=evet) | n/y | - | y
rEL | Okunabilir parametreler |  |  | /
tAb | Okunabilir parametreler |  |  | /
'INSTALLER'' 2. SEVİYE 135 PARAMETRELERİ
'CP'' DOSYASI
diF | Set değeri diferansiyeli | 0,1…30 | °C / °F | 2
HSE | Ayarlanabilecek minimum set değeri | LSE…302 | °C / °F | 50
LSE | Ayarlanabilecek maximum set değeri | -58…HSE | °C / °F | -50
OSP | Ekonomi aktivasyonunda set değerine ilave edilecek değer. | -30…30 | °C / °F | 0
Cit | Kompresörün minimum çalışma süresi.Eğer Cit=0 ise aktif değildir. | 0…255 | dak. | 0
Cat | Kompresörün maximum çalışma süresi.Eğer CAt=0 ise aktif değildir. | 0…255 | dak. | 0
Ont | Sensör arızası durumunda kompresörün çalışma süresi (Ont:1; Oft:0 durumunda kompresör sürekli çalışır) | 0…255 | dak. | 10
Oft | Sensör arızası durumunda kompresörün durma süresi (Ont:0; Oft:1 durumunda kompresör durur) | 0…255 | dak. | 10
dOn | Kompresör çalışma gecikmesi | 0…255 | san. | 2
Dof | Kompresör durma gecikmesi | 0…255 | dak. | 0
dbi | Kompresörün 2 çalışması arasındaki gecikme | 0…255 | dak. | 2
OdO | İlk çalıştırma gecikmesi | 0…255 | dak. | 0
dSC | 2.kompresör çalışma gecikmesi.1.kompresör devreye girdikten sonra 2.kompresör çalışma gecikmesi,bu süre zarfında 1. kompresör devreden çıkarsa 2.kompresör için sayma işlemini iptal eder. | 0…255 | dak. | 0
dCS | Derin soğutma set değeri. | -302…1472 | °C / °F | 0
tdC | Derin soğutma süresi. | 0…600 | dak. | 10
dCC | derin soğutma sonrası defrost gecikmesi. | 0…255 | dak. | 0
'dEF'' DOSYASI
dty | Defrost tipi (0=Elektrikli, 1=Sıcak gaz, 2=serbest) | 0..2 | saat | 0
dit | İki defrost arası zaman | 0…255 | saat/dak/san. | 6
dt1 | Defrost aralığı (dit) parametresi için ölçü birimi.0=saat , 1=dakika , 2=saniye | 0…2 | - | 0
dt2 | Defrost süresi (det/de2) parametresi için ölçü birimi.0=saat , 1=dakika , 2=saniye | 0…2 | - | 1
dCt | Defrost sayma tipi (0=Kompresör çalışma saati baz alınarak. 1=Cihazın çalışmaya başlaması baz alınarak. 2=Kompresörün durma süresi baz alınarak. 3=Sıcaklık esaslı defrost) | 0…3 | - | 1
dOH | Defrost gecikme süresi | 0…59 | dak. | 0
dEt | Defrost süresi | 1…255 | saat/dak/san. | 30
dSt | Defrost limit sıcaklığı | -302…1472 | °C / °F | 6
dS2 | Defrost limit sıcaklığı.2. evaporatör için defrost limit sıcaklığını beliriler. | -302…1472 | °C / °F | 8
dE2 | Defrost süresi.2. evaporatör için defrost limit sıcaklığını belirler. | 1…255 | saat/dak/san. | 30
dPO | İlk çalıştırmada defrost başlangıcı.n=Hayır,ilk çalışmada defrost ile başlamasın , y=Evet,ilk çalışmada defrost ile başlasın. | n/y | - | n
tcd | defrost öncesi kompresör çıışı için ON veya OFF süresi | -31…31 | dak. | 0
Cod | Defrost öncesinde kompresörün durma süresi | 0…60 | dak. | 0
''FAn'' DOSYASI
FPt | 'Fst'' parametresinin mutlak veya set değerine bağlı olacağını belirler (0=mutlak, 1=relatif) | 0/1 | - | 0
FSt | Fan durma sıcaklığı | -58…302 | °C / °F | 6
Fot | Fan başlama sıcaklığı.Eğer evap sensörü tarafından okunan değer bu değerden düşük ise fanlar durmaya devam eder. | -58…302 | °C / °F | -50
Fad | Fan başlangıç diferansiyeli | 0,1…25 | °C / °F | 1
Fdt | Defrost sonrası fan aktivasyon gecikmesi | 0…255 | dak. | 0
dt | Drenaj süresi | 0…255 | dak. | 0
dFd | Defrost sırasında fan çalışma durumu (n=çalışmasın, y=çalışsın) | n/y | - | y
FCO | Fan çalışma modu (aşağıdaki tablo- 1'e bakınız) | 0/1/2/3/4 | - | 1
FdC | Kompresör durduktan sonra evaporatör fanı çalışma gecikmesi | 0…99 | dak. | 0
Fon | FCO=dc,H42=1 olması durumunda fan ON süresi | 0…255 | dak. | 0
FoF | FCO=dc,H42=1 olması durumunda fan OFF süresi | 0…255 | dak. | 0
SCF | Kondenser fanları için çalışma set değeri. | -50…150 | °C / °F | 10
dCF | Kondenser fanları için çalışma diferansiyeli. | -30…30 | °C / °F | 2
tCF | Defrost sonrası kondenser fanları çalışma gecikmesi. | 0…59 | dak. | 0
dCd | Defrost sırasında kondenser fanlarının durumu.n(0)=defrost sırasında fanlar aktif , y(1)=defrost sırasında fanlar pasif. | n/y | - | n
'' AL'' DOSYASI
Att | HAL ve LAL alarmları için sıcaklık değeri ve diferansiyelinin mutlak-set değerine bağlı olacağını belirler (0=mutlak, 1=relatif) | 0/1 | - | 0
AFd | Alarm diferansiyeli | 1,0…50,0 | °C / °F | 2
HAL | Maximum alarm limiti | LAL…320 | °C / °F | -50
LAL | Minimum alarm limiti | -67,0…HAL | °C / °F | 50
PAO | İlk çalıştırmada alarm gecikmesi | 0…10 | saat | 0
dAO | Defrost sonrası alarm gecikmesi | 0…999 | dak. | 20
OAO | Kapı kapandıktan sonra alarm sinyali (alçak-yüksek sıcaklık) gecikmesi | 0…10 | saat | 0
tdO | Kapı açıklığında alarm aktivasyon gecikmesi | 0…250 | dak. | 60
tAO | Sıcaklık alarm gecikmesi | 0…250 | dak. | 30
dAt | Defrostun zamana bağlı bitmesi ile ilgili alarm aktivasyonu (n=alarm pasif, y=alarm aktif) | n/y | - | y
rLO | Harici alarm durumunda cihaz kilidi (n=kilitlemesin, y=kilitlesin) | n/y | - | y
AOP | Alarm çıkış kutbu (0=alarm aktif, çıkış pasif, 1=Alarm aktif, çıkş aktif) | 0/1 | - | 1
PbA | Sıcaklık alarmı için sensör seçimi.0= Sensör 1,1= Sensör 3, 2= Sensör 1 ve 3, 3= Sensör 1 ve 3 (harici bir eşik ile) | 0…3 | - | 0
SA3 | Sensör 3 alarm set değeri. | -302…1472 | °C / °F | 0
dA3 | Sensör 3 alarmı için diferansiyel. | -300…300 | °C / °F | 2
tA3 | Sensör 3 alarmı için gecikme. | 0…59 | dak. | 0
ArE | Sensör 3 alarmına bağlı röle aktivasyonu.0= Aktif olmasın.1=Tüm sensörlerde oluşan alarmlar için alarmı rölesi aktif olsun.2= Sadece sensör 3 alarmında aktif olsun. | 0…2 | - | 0
''Lit'' DOSYASI
dSd | Işık rölesi/kapı swici kilidi.n(0)= Kapı açıldığında ışıklar açılmasın , y(1)=Kapı açıldığında ışıklar açılsın. | n/y | - | y
dLt | Işık röle gecikmesi.Işıklar kapı kapandıktan sonra bu parametre değeri kadar açık kalmaya devam eder. | 0…31 | dak. | 0
OFL | Işıkların bir ışık butonu üzerinden aktivasyonu.n(0)=hayır , y(1)=evet. | n/y | - | y
dOd | Kapı açıldığındaki aktiviteler (0=Pasif, 1=fanlar pasif, 2=kompresör pasif, 3=fan+kompresör pasif | 0/1/2/3 | - | 1
dAd | Dijital giriş için aktivasyon gecikmesi | 0…255 | dak. | 0
dOA | Dijital giriş üzerinden aktivasyon(PEA sıfır değil ise). 0= Kompresörü aktif et , 1= Fanları aktif et , 2= Kompresör ve fanları aktif et , 3= Kompresörü pasif et , 4= Fanları pasif et , 5= kompresör ve fanları pasif et. | 0…5 | - | 0
PEA | Kaynakları aktif/pasif edecek dijital giriş seçimi. 0= Fonksiyon pasif , 1= Kapı swicine bağlı , 2= Harici alarma bağlı , 3= Harici alarm ve kapı swicine bağlı. | 0…3 | - | 0
dCO | Kapı kapandıktan sonra kompresör aktivasyon/de-aktivasyon gecikmesi. | 0…255 | dak. | 0
dOC | Onay sonrası kompresörün durma gecikmesi. | 0…255 | dak. | 0
dFO | Kapı kapandıktan sonra fan aktivasyon/de-aktivasyon gecikmesi. | 0…255 | dak. | 0
Pen | PEI süresi boyunca basınç swiç hata sayısı | 0…15 | - | 15
PEI | Basınç swiç hata sayma aralığı | 1…99 | dak. | 99
''Add'' DOSYASI
PtS | Haberleşme protokol seçimi (t=Televis , d=Modbus) | t/d | - | t
dEA | Cihaz adresi | 0…14 | - | 0
FAA | Cihaz aile numarası | 0…14 | - | 0
Adr | ModBus protokol adresi | 1…250 | - | 1
Pty | Modbus parite ayarı | n/E/o | - | n
StP | Modbus stop bit ayarı | 1b/2b | - | 1b
bAU | Baudrate seçimi.96(0)= 9600 , 192(1)= 19200 , 384(2)= 38400 | 96/192/384 | - | 96
' diS'' DOSYASI
LOC | 'Set değeri'' kilidi | n/y | - | n
PA1 | 1. seviyeye giriş şifresi | 0…255 | - | 0
PA2 | 2.seviyeye giriş şifresi | 0…255 | - | 15
PA3 | HACCP modellerinde alarmları silmek için kullanılan şifre.(sadece HACCP modelleri için) | 0…255 | - | 0
ndt | Ondalık gösterim durumu (n=ondalıksız,y=ondalıklı) | n/y | - | y
CA1 | 1. sensör kalibrasyonu | -30,0…30,0 | °C / °F | 0
CA2 | 2.sensör kalibrasyonu | -30,0…30,0 | °C / °F | 0
CA3 | 3. sensör kalibrasyonu | -30,0…30,0 | °C / °F | 0
CA | Kalibrasyon müdahalesi.0: Ekrandaki değeri değiştirir , 1: Ekrana değil cihaz ölçüm değerini gösterir , 2:hem cihaza,hem ekrana ekler. | 0/1/2 | - | 2
HdL | Ekranda gösterilebilecek max. Değer. | -58…HdL | °C / °F | -50
LdL | Ekranda gösterilebilecek min. Değer. | LdL…302 | °C / °F | 140
ddL | Defrostta ekran gösterimi (0=Okunan sıcaklığı göstersin , 1=Defrost öncesi sıcklığı göstersin , 2=Ekranda ''dEF'' yazısı göstersin) | 0/1/2 | - | 1
Ldd | Defrost sonrası ekran açılma süresi | 0…255 | dak. | 0
dro | Sıcaklık gösterme şekli (0=°C , 1=°F) | 0/1 | - | 0
ddd | Ana ekrandaki (ilk satır) gösterim (0=set değeri, 1=Pb1, 2=Pb2, 3=Pb3) | 0/1/2/3 | - | 1
''CnF'' DOSYASI
H00 | Sensör seçimi.0= PTC , 1= NTC | 0/1 | - | 1
H01 | Derin soğutma fonksiyon aktivasyonu.n(0)= Pasif , y(1)= Aktif | n/y | - | n
H02 | Tuşa erişim.Konfigüre edilmesi durumunda tuşa erişim süresi | 0…15 | san. | 3
H06 | Cihaz OFF iken buton/kapı swici/ışık fonksiyonlarının aktif olması | n/y | - | y
H08 | Standby modu (0=Ekran OFF,çıkışlar ON,alarm oluşunca ekran aktif olur,1=Ekran ON, kontrol-alarm aktif, 2=Ekran OFF , kontrol-alarm kilitli , 3=Ekranda OFF yazısı,çıkışlar OFF) | 0/1/2/3 | - | 3
H11 | DI1 Ayarı (0=Pasif, 1=Defrost, 2=Ekonomi set, 3=AUX, 4=Kapı swici, 5=Harici alarm, 6=HACCP alarm kayıt iptali , 7= Standby, 8=Kulanılmıyor, 9=Min basınç swici, 10=Max basınç swici , 11=Genel basınç swici , 12=Ön ısıtma , 13=Evap. fan çalışması , 14=Işık röle aktivasyonu , 15=Karter ısıtıcı röle aktivasyonu, 16=Gece/gündüz fonksiyonu aktif/pasif , 17=Derin soğutma fonksiyonu , 18=Panik alarmı , 19=HACCP alarm resetlenmesi , 20=Pump-down basınç swici) | -20…20 | - | 4
H12 | H11 ile aynı | -20…20 | - | 0
H21 | DO1 çıkış ayarı (0=Pasif, 1=Kompresör, 2=Defrost, 3=Fan, 4=Alarm, 5=AUX, 6=Stand-by, 7=Işık, 8=Buzzer, 9=2. evap. , 10=2.kompresör , 11=Karter Isıtıcı , 12=Kondenser Fanı , 13=Kompresör Pump-down) | 0…9 | - | 1
H22 | DO2 çıkış ayarı (H21 ile aynı) | 0…9 | - | 2
H23 | DO3 çıkış ayarı (H21 ile aynı) | 0…9 | - | 3
H24 | DO4 çıkış ayarı (H21 ile aynı)
H25 | DO5 çıkış ayarı (H21 ile aynı) | 0…9 | - | 0
H28 | Buzzer aktivasyonu.(0)= Çıkış aktif , (8)=Çıkış pasif | 0…13 | - | 8
H32 | Aşağı ok ayarı (0=pasif, 1=defrost, 2=AUX, 3=Ekonomi set, 4=reset HACCP alarmı , 5=HACCP alarm aktif/pasif , 6=Işık , 7=Stand-by , 8=kullanılmıyor , 9=Evap.Fan ON , 10=Karter ısıtıcı aktif/pasif 11=Gece/gündüz fonksiyonu aktif/pasif , 12=derin soğutma , 13=Voltaj hatası resetlenmesi)güç kesinti reseti) 14=Servis , 15=Ekonomi set + gece/gündüz aktivasyonu) | 0…15 | - | 2
H33 | ESC tuş ayarı (H32 ile aynı) | 0…15 | - | 1
H34 | ON/OFF tuşu ayarı.(H32 ile aynı) | 0…15 |  | 7
H35 | IŞIK tuşu ayarı.(H32 ile aynı) | 0…15 |  | 6
H41 | Oda sensörü mevcudiyeti (n=mevcut değil, y=mevcut) | n/y | - | y
H42 | Evaporatör sensör mevcudiyeti (n=mevcut değil, y=mevcut) | n/y | - | y
H43 | 3.sensör durumu.n=mevcut değil , y=mevcut , 2EP=2.evap. , 3-1=Pb1 veya Pb3-Pb1 farkına göre kontrol. | n/y/2EP/3-1 | - | n
H44 | Pb3-Pb1 farkına göre kontrol durumunda set değeri | 0…255 | °C / °F | 0
H45 | Çift evaporatörlü sistemlerde defrost başlama şartı.0: ilk evaporatördeki şart sağlanması durumunda 1:Dst veya Ds2 şartlarından biri sağlanması durumunad defrost başlar 2: Dst ve Ds2 şartlarının beraber sağlanması durumunda | 0/1/2 | - | 0
H60 | Hazır parametre harita yüklemesi | 0…6 | - | 0
reL | Okunabilir parametreler | / | / | /
tAb | Okunabilir parametreler | / | / | /
''Fpr'' DOSYASI
Bu fonksiyon bir tuş veya bir dijital giriş üzerinden aktif edilir.
Hon | karter ısıtıcı çıkışı On süresi | 0…255 | saat/dak/san. | 0
Hof | karter ısıtıcı çıkışı OFF süresi | 0…255 | saat/dak/san. | 0
dt3 | Karter ısıtıcı için sayma birimi.0=saat , 1=dakika , 2=saniye | 0..2 | - | 0
''Fpr'' DOSYASI
UL | Cihazdan, kopya kartına upload işlemi | / | / | /
Fr | Formatlama | / | / | /
T A B L O - 1
Note on A43: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: pass135